附件1

集中式供水单位现场审查基本要求

一、水源选择和卫生防护的审查

（一）集中式供水单位应选择水质良好、水源充沛、便于防护的水源。采用地表水为生活饮用水水源时，水质应当符合地表水环境质量标准GB3838要求；采用地下水为生活饮用水水源时，水质应符合地下水质量标准GB/T14848要求；

（二）以地表水为水源水的集中式供水单位的取水点周围半径100米的水域内，严禁从事其他可能污染水源的任何活动；取水点上游1000米至下游100米的水域不得排入工业废水和生活污水；不得堆放可能污染水质的物品；

（三）以地下水为水源水的集中式供水单位的单井或井群的影响半径范围内，不得使用工业废水或生活污水灌溉；不得修建渗水厕所、渗水坑，不得堆放废渣或铺设污水渠道。

二、生产过程的审查

（一）制定有卫生管理制度并上墙；

（二）备有生活饮用水相关标准、规范和法规；

（三）建设项目报当地卫生行政部门审批备案；

（四）购置有与生产相适应的水处理、消毒设备设施并能正常运行；

（五）生活饮用水的输水、配水、蓄水设施不得与排水设施及非饮用水管道相连；

（六）采购和使用的涉水产品持有相应卫生许可有效批件，并有验收和出入库记录；

（七）水处理剂和消毒剂投加和贮存间应单独设置并通风良好，备有安全防范和事故的应急处理设施；

（八）生产区应单独设置，外围30米范围内不得有开放性污染源。

三、水质检验的审查

（一）集中式供水单位应建立水质检验室或委托有检验资质的检验机构，按照国家集中式卫生规范要求的检验项目及频率对水质进行检验。

（二）检验结果符合生活饮用水卫生标准的要求。

四、从业人员卫生状况的审查

管供水工作人员持有效健康证明和卫生知识培训证明上岗，从业人员个人卫生符合管理要求。

五、污染事件报告处理的审查

有针对取水、输水、净水、蓄水和配水等可能发生污染的环节制订的防范措施，有饮用水污染事件应急处置预案，备有突发事件水质检验记录和电话记录本。

附件2

二次供水设施管理单位现场审查基本要求

一、供水设施的审查

（一）周围环境整洁，有良好的排水条件，水池（水箱）周围半径10米范围内无渗水坑、化粪池、污水沟及堆放垃圾和有毒有害物品等污染源；

（二）水箱顶部与屋顶的距离应大于 80cm， 入口位置和大小要满足水箱内部清洗消毒工作的需要；水箱入口高出水箱面5厘米以上加盖加锁；

（三）水箱或蓄水池不渗漏，内壁应采用无毒无害、表面光滑、易清洁的材料涂衬；容积设计不超过用户48小时的用水量；

（四）水箱或蓄水池不得与其他用途的蓄水设施混用；水箱进水管安在水箱上部并高于溢水管，有防倒流装置；溢水管与泄水管均不能与下水管道直接连通，溢水管应有防护罩，二次供水设施管道不能与市政供水管道直接连通，不能与非饮用水管道连接；

（五）水箱能提供有效涉水产品卫生许可批件。

二、水质检验的审查

（一）二次供水设施应按照国家二次供水设施卫生规范要求的检验项目开展水质检验；

（二）检验结果符合生活饮用水卫生标准的要求。

三、设施日常使用及从业人员卫生状况的审查

有健全的卫生管理制度和专（兼）职管水人员，有设施管理部门至少每年一次对设施全面清洗、消毒记录，有管供水工作人员有效健康证明和卫生知识培训证明。

四、污染事件报告处理的审查

制定有突发事件管理制度，备有突发事件水质检验记录和电话记录本。